Használati utasítás

EGYFÁZISÚ AKTÍV FOGYASZTÁSMÉRŐ

Gondosan olvassa el az összes utasítást!

( A Contax D-2221 statikus fogyasztásmérő olyan készülék mellyel egyfázisú 230 V-os rendszerekben megmérhető az aktív energiafogyasztás. Az egység úgy van kialakítva, hogy működőképes legyen az EN 61010 szabvány szerinti III túlfeszültségű környezetben és 2-es szennyezettségi szinten

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

( A helyes telepítés akkor garantálható, ha a következőképpen járunk el:

1) A készüléket csak szakképzett szerelő építheti be

2) A készüléket úgy kell beépíteni a szerelvénylapra, hogy a kapcsok szerelés után garantáltan ne legyenek hozzáférhetők

3) A túláramok elleni védőeszközt a mérő elé kell beépíteni a villamos rendszerbe

4) A műszert a fenti ábrák szerint kell bekötni

5) A csatlakozókapcsok megérintése előtt gondoskodjunk róla, hogy a műszerbe bekötendő vagy már bekötött vezetékek ne legyenek áram alatt

6) Tilos a műszert áram alá helyezni vagy bekötni, ha annak bármelyik része sérült

MŰSZAKI ADATOK

(	Tápfeszültség: 230 V AC (-15% … +10%), 50/60 Hz

(	Maximális teljesítményfelvétel:  	4 VA

(	Alapáram: Ib=10 A

(	Maximális áram: IMAX=22,5 A

(	Indulóáram: ( 25 mA

(	Az áramkör fogyasztása: < 2,5 VA

(	Üzemi hőmérséklet  -10ºC … +45ºC

(	Tárolási hőmérséklet  -20ºC … +60ºC

(	Relatív nedvességtartalom: 10% … 90%  nem kondenzáló

(	Bekötés típusa: közvetlenül az áramvezetőkhöz

(	LED jelzőlámpák:	zöld = tápfeszültség BE

piros = villog 10 Wh-nál

(	Pontosság:  2. osztály (EN 62053-21)

(	Kijelző:  LCD,  7 + 5 számjegy

(	Részleges leolvasási felbontás: 	0,01 kWh (Teljes skála:999,99 kWh) vagy

0,1 kWh (Teljes skála:9999,9 kWh)

(	Összes leolvasási felbontás: 	0,1 kWh (Teljes skála:999999,9 kWh) vagy

(	Burkolat:  2 DIN, szürke RAL 7035

(	Védelmi szint:  IP20/IP51 az elülső oldalon

A MŰSZER LEÍRÁSA

(1)  Az összes energiafogyasztás kijelző ablaka

(2)  A részleges energiafogyasztás kijelző ablaka

(3)  Zöld jelzőlámpa: világításával jelzi a tápfeszültség bekapcsolt állapotát

(4)  Piros jelzőlámpa: minden villanás 10 Wh energiafogyasztásnak felel meg

(5)  Lapozás/háttérvilágítás választó gomb

(6)  Sorozatkapocs a mérendő vezetékek közvetlen csatlakoztatásához

KEZELÉS

| Amikor bekapcsolják a fogyasztásmérőt, megjelenik a főoldal megmutatva az összes energiafogyasztás értékét a 7-jegyű felső részen és a részleges energiafogyasztás értéket az 5-jegyű alsó részen. A részleges érték számláló felbontása önműködően változik, amint az érték elérte a teljes skálát. Ha csak az összes energiafogyasztás értéket akarjuk megjeleníteni, nyomjuk meg a "Sel" gombot: ez a mérő nem nullázható A részleges energiafogyasztás érték megjelenítéséhez újra nyomjuk meg a "Sel" gombot: ez a mérő önműködően nullázódik, amint eléri a teljes skála értéket (9999.9 kWh); kézzel is nullázható bármikor a "Sel" gomb 4 másodpercet meghaladó lenyomva tartásával Ahhoz, hogy visszatérjünk a főoldalra, melyen mindkét mérő (összes és részleges) értéke látható, nyomjuk meg újra a "Sel" gombot. HÁTTÉRVILÁGÍTÁS A háttérvilágítás alapértelmezésben engedélyezve van: minden gombnyomásnál bekapcsol és 30 másodpercig bekapcsolva marad. A háttérvilágítás engedélyezéséhez/tiltásához a főoldalra belépve tartsuk benyomva a "Sel" gombot legalább 4 másodpercig: néhány másodpercre megjelenik az ON/OFF (BE/KI) állapotjelzés, majd visszatér a főoldal. FÁZISHIBA Amikor bekapcsolják a fogyasztásmérőt, önműködően végbemegy egy bekötés ellenőrzés a csatlakozási hibák ellenőrzése végett: Helytelen csatlakozás esetén a piros jelzőlámpa égve marad és a mérő reteszelt állapotba kerül. Megjelenik a "phase error" (fázishiba) üzenet. Figyelem: Hibakiírás után a mérő helyes működésének visszaállításához kapcsoljuk ki a mérőt, cseréljük meg a feszültség vagy áram csatlakozásait és újra kapcsoljuk be! | Főoldal Összes leolvasás Részleges leolvasás Háttérvilágítás állapot |
| --- | --- |

SZABVÁNYHIVATKOZÁSOK

(    Az EU irányelveknek való megfelelőség:

A 93/68/EEC által módosított 73/23/EEC (Kisfeszültségű berendezések)

A 92/31/EEC és 93/68/EEC által módosított 89/336/EEC (Elektromágneses zavarvédettség /EMC/)

szerepel a nyilatkozatban a következő harmonizált szabványokra való hivatkozással:

EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 62052-11, EN 62053-21

# Text boxes

Méretek (A)

Az egység leírása (C)

Bekötési rajz (B)