Használati utasítás

KÖZVETLEN CSATLAKOZTATÁSÚ 63A-es FOGYASZTÁSMÉRŐ

Gondosan olvassa el az összes utasítást!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A helyes telepítés akkor garantálható, ha a követjük a következő utasításokat:

1) A készüléket csak szakképzett szerelő építheti be.

2) A készüléket olyan szerelvénylapra kell beépíteni, hogy a kapcsok szerelés után garantáltan ne legyenek hozzáférhetők

3) A túláramok elleni védőeszközt a mérő elé kell beépíteni a villamos rendszerbe

4) A műszert a fenti ábrák szerint kell bekötni

5) A csatlakozókapcsok megérintése előtt gondoskodjunk róla, hogy a műszerbe bekötendő vezetékek ne legyenek áram alatt

6) Tilos a műszert áram alá helyezni vagy bekötni, ha annak bármelyik része sérült

MŰSZAKI ADATOK

(	Tápfeszültség: 	3 x 230 (400) V AC (-15% / +10%)

(	Üzemi frekvencia: 	50/60 Hz

(	Bemeneti áram: 	Ib=10 A

(	Maximális áram::	IMAX=90 A

(	Teljesítményfelvétel: 	<2,5 VA

(	Üzemi hőmérséklet:	-10ºC … +45ºC

(	Relatív nedvességtartalom:	10% … 90%  nem kondenzáló

(	Bekötés típusa: 	közvetlen a villamos impulzusokhoz galvanikus szigeteléssel a feszültség

és erősáramú kapcsok között. Az erősáramú vezetéknek a burkolatba

való függőleges irányú bedugásával.

A vezető maximális átmérője: 25 mm2

a furat maximális átmérője 12,5 mm

(	Impulzus kimenet: 	optikailag leválasztott, nyitott kollektoros típus

Impulzushossz 100 ms (15%

Impulzus feszültség 9 … 24 V DC (10%

kapcsolható kimeneti áram max. 20 mA

(	LED jelzőlámpák:	zöld = tápfeszültség BE

piros = felvillan 10 Wh-nként

sárga = hibás bekötés

(	Pontosság:  	1. osztály (CEI-EN 62053-21) (D ábra)

(	Kijelző egység:  	LCD,  7 + 5 számjegy

(	Részleges fogyasztás felbontás:	10 Wh 000,00 kWh-tól 999,99kWh-ig

100 Wh 1000,00 kWh-tól 9999,9kWh-ig

(	Teljes fogyasztás felbontás:	0.1 kWh 000000,0 kWh-tól 999999,9kWh-ig

1 kWh 1000000 kWh-tól 9999999kWh-ig

(	Szigetelési feszültség:	4 kV a kimeneti impulzus és az összes többi kapocs között

4 kV a hozzáférhető részek (elülső oldal) és az összes többi kapocs között

(	Burkolat:	7 DIN, szürke RAL 7035

(	Védelmi szint:  	IP20/IP51 az elülső oldalon

AZ EGYSÉG LEÍRÁSA (C ábra)

(1)  Az összes energiafogyasztás kijelzése

(2)  A részleges energiafogyasztás kijelzése

(3)  Zöld jelzőlámpa: világításával jelzi a tápfeszültség bekapcsolt állapotát

(4)  Piros jelzőlámpa:  Minden villanás 10 Wh energia számlálásnak felel meg

(5)  Sárga jelzőlámpa: világításával jelzi a hibás bekötést

(6)  Optocsatolt impulzus kimenet

(7)  Lapozás/háttérvilágítás választó gomb

(8)  Lyukasztások a mérendő vezeték közvetlen csatlakoztatásához

KEZELÉS

| A fogyasztásmérő bekapcsolásakor megjelenik a főoldal, megmutatva az összes (7-jegyű felső rész) és a részleges (5-jegyű alsó rész) mért energiafogyasztást. Az egyes mérők kijelzésének felbontása, amikor elérte a max. mérhető értéket, a mérési egység automatikusan átvált. Ha bekapcsolás után a SÁRGA LÁMPA égve marad, ellenőrizzük a készülék bekötését, nem hibás-e (Ld. Bekötési hibák c. rész). Ha csak az összes energiafogyasztás értéket akarjuk megjeleníteni, nyomjuk meg a "Sel" gombot: ez a mérő nem nullázható A részleges energiafogyasztás érték megjelenítéséhez újra nyomjuk meg a "Sel" gombot: ez a mérő önműködően nullázódik, amint eléri a maximális számot; ez kézzel bármikor nullázható ezen a kijelzési lapon a "Sel" gomb 4 másodpercet meghaladó lenyomva tartásával Ahhoz, hogy visszatérjünk a főoldalra, melyen mindkét mérő (összes és részleges) értéke látható, nyomjuk meg újra a "Sel" gombot. A háttérvilágítás alapértelmezésben engedélyezve van: minden gombnyomáskor bekapcsol és az utolsó gombnyomás után 30 mp-ig égve marad. A háttérvilágítás engedélyezéséhez/tiltásához a főoldalra belépve tartsuk benyomva a "Sel" gombot legalább 4 másodpercig: néhány másodpercre megjelenik az ON/OFF (BE/KI) állapotjelzés, majd visszatér a főoldal. | Főoldal Összes leolvasás Részleges leolvasás Háttérvilágítás állapot |
| --- | --- |
| BEKÖTÉSI HIBÁK A feszültség alá helyezés első 3 percében automatikusan végrehajtásra kerül egy bekötés ellenőrzés, hogy kimutassa az esetleges bekötési hibákat: a készüléken lévő SÁRGA LÁMPA kigyullad, ha az energiafogyasztás egy vagy több fázisnál negatívnak látszik. Ebben az esetben további részleteket tudhatunk meg a tényleges hibáról ha belépünk az összes energiafogyasztás lapra és 4 másodpercnél tovább lenyomva tartjuk a "Sel" gombot, míg meg nem jelenik a "tESt" felirat A hibás bekötést a negatív energiaérték jelzi (E1 és/vagy E2 és/vagy E3), melyet az "Error" üzenet követ.. |  |
| 1. fázis hiba E1 negatív | 2. fázis hiba E2 negatív | 3. fázis hiba E3 negatív |  |
| 1. és 2. fázis hiba E1 és E2 negatív | 1. és 3. fázis hiba E1 és E3 negatív | 2. és 3. fázis hiba E2 és E3 negatív | 1., 2. és 3. fázis hiba E1 E2 és E3 negatív |

A vizsgálat bármikor elvégezhető a fenti lépések egyszerű megismétlésével.

Figyelem: A helyes műszer működés helyreállítása hibakijelzés után, kapcsoljuk ki a mérőt, ellenőrizzük a fázisok bekötését (a fázisok sorrendje R, S, T) és az áramot; majd helyezzük feszültség alá a mérőt.

SZABVÁNYHIVATKOZÁSOK

(    Az EU irányelveknek való megfelelőség:

A 93/68/EEC által módosított 73/23/EEC (Kisfeszültségű villamos berendezések)

A 92/31/EEC és 93/68/EEC által módosított 89/336/EEC (Elektromágneses zavarvédettség /EMC/)

szerepel a nyilatkozatban a következő harmonizált szabványokra való hivatkozással:

EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 62053-21, EN 62052-11

# Text boxes

Méretek (A)

Az egység leírása (C)

(1) Határozatlan hibazóna

Bekötési rajz (B)

Terhelés			Terhelés

Maximális mérési hiba (D)